**Информация о функционировании нецентрализованных систем водоснабжения на территории Рождественского сельского поселения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование населенного пункта | Нецентрализованное водоснабжение | Сведения об организации осуществляющей водоснабжение | Ремонт колодцев | Чистка колодцев | Дезинфекция  | Проверка качества воды |
| 1 | Рождествено  | 1. Ул. Молодежная, д. 14

2.Ул. Олимпийская,51. 3. Ул Молодежная, д. 27
2. 4. Ул. Молодежная, 7
 | Администрация Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района. адрес: Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 27 | Ноябрь 2018Ноябрь 2018Ноябрь 2018 | Ноябрь 2018Ноябрь 2018Ноябрь 2018 | Ноябрь 2018 Ноябрь 2018  Ноябрь 2018  | 25.12.2018 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, общее микробное число-140, при нормативе – не более 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-0203.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:03.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-0225.12.2018 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, общее микробное число-170, при нормативе – не более 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-0203.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:25.12.2018 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, общее микробное число-125, при нормативе – не более 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-0203.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»: |
| 2 | Сараево  | нет |  |  |  |  |
| 3 | Анненское | колодец |  | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. | 03.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |
| 4 | Федорище | нет |  |  |  |  |
| 5. | Васильчинино | Два колодца: 1. В центре села2.У дома № 28(распоряжение администрацииот 28.06.2016 г. № 18 - р«О закрытии колодца с. Васильчинино.» |  |  |  | 03.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:проба колодезной воды в центре соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»  В колодце у дома № 28 воды нет. |
| 6. | Селиверстово | колодец |  | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. | 3.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:Колодец у д. № 8-проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по запаху 4 баллов при норме не более 3 баллов, по привкусу 4 баллов при норме не более 3 баллов, по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-24 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, ОМЧ: 138 КОЕ\мл, при нормативе не более 100 ,по остальным исследованным показателям поба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |
| 7. | Шолгомошь | Частные колодцы |  |  |  |  |
| 8. | Щербинино | Два колодца:1. У дома № 8
2. У дома № 22
 |  01.07.13 | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. | 3.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:Колодец у д. № 8-проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по цветности 35 град., при норме не более 30 град, по запаху 5 баллов при норме не более 3 баллов, по привкусу 5 баллов при норме не более 3 баллов, по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02проба колодезной воды у дома № 22 не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |
| 9 | Полозище |  колодец | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. |  | 3.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:Проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-46 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, ОМЧ: 113 КОЕ\мл, при нормативе не более 100 по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |
| 10 | Обернишино | нет |  |  |  |  |
| 11. | Михалево | Завозная вода | - | - | - | - |
| 12. | Лодыгино | - | - | - | - | - |
| 13. | Коровино | колодец | - | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. | 03.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-9 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |
| 14. | Ковалево | нет |  | - | - | - | - |
| 15 | Драчево | колодец |  | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. | 03.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по цветности 32 град, при норме не более 30 град, по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |
| 16 | Грязки | колодец |  |  |  |  |
| 17 | Благинино | Один, для питьевых целей используется водопровод | 01.11.14г. |  |  |  |
| 18 | Укладницы | колодец |  | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. | 3.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:Проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по цветности 35 град., при норме не более 30 град, по запаху 5 баллов при норме не более 3 баллов, по хлоридам 660 мг\дм3 при норме не более 350 мг\дм3 по сухому остатку 1755 мг\дм3 при норме не более 1500 мг\дм3 по общей жесткости 17,9 мг-экв\дм3 при норме не более 10 мэкв\дм3по привкусу 5 баллов при норме не более 3 баллов, по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-2 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |