**Информация о функционировании нецентрализованных систем водоснабжения на территории Рождественского сельского поселения.**

| № П/П | Наименование населенного пункта | Нецентрализованное водоснабжение | Сведения об организации осуществляющей водоснабжение | Ремонт колодцев | Чистка колодцев | Дезинфекция | Проверка качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождествено | 1. Ул. Молодежная, д. 14   2.Ул. Олимпийская,5   1. 3. Ул Молодежная, д. 27 2. 4. Ул. Молодежная, 7 | Администрация Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района. адрес: Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 27 | Ноябрь 2018  Ноябрь 2018  Ноябрь 2018 | Ноябрь 2018  Ноябрь 2018, декабрь 2023  Ноябрь 2018 | Ноябрь 2018  Ноябрь 2018  Ноябрь 2018 | 25.12.2018 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, общее микробное число-140, при нормативе – не более 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-0203.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  03.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02  11.12.2023 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», ОКБ: НВЧ-0,9 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, остальные исследованные показатели пробы соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-0203.09.2015 г.  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  25.12.2018 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, общее микробное число-125, при нормативе – не более 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-0203.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»: |
| 2 | Сараево | нет |  |  |  |  |
| 3 | Анненское | колодец |  | Июль 2016 г.  Июнь 2022 г. | Июль 2016 г.  Июнь 2022 г. | 03.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |
| 4 | Федорище | нет |  |  |  |  |
| 5. | Васильчинино | Два колодца: 1. В центре села  2.У дома № 28(распоряжение администрации  от 28.06.2016 г. № 18 - р  «О закрытии колодца с. Васильчинино.» |  |  |  | 03.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  проба колодезной воды в центре соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»  В колодце у дома № 28 воды нет. |
| 6. | Селиверстово | колодец |  | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. | 3.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  Колодец у д. № 8-проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного  водоснабжения. Санитарная охрана источников» по запаху 4 баллов при норме не более 3 баллов, по привкусу 4 баллов при норме не более 3 баллов, по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-24 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, ОМЧ: 138 КОЕ\мл, при нормативе не более 100 ,по остальным исследованным показателям поба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02  16.09.2019 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  Колодец у д. № 8-проба колодезной воды соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. |
| 7. | Шолгомошь | Частные колодцы |  |  |  |  |
| 8. | Щербинино | Два колодца:   1. У дома № 8 2. У дома № 22 3. У дома № 10 | 01.07.13  (10.2019 г. колодец закрыт)  12.2019 г. изготовление и установку колодезного домику дома № 22  01.10.2019 г. ( новый колодец у дома № 10 ) | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. | 11.12.2023 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  Колодец у д. № 10-проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» ,: НВЧ-4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02  проба колодезной воды у дома № 22 не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |
| 9 | Полозище | 1.колодец у дома № 10  2.колодец напротив дома № 7 | Июль 2016 г.  11.2020 г. изготовление колодца напротив дома № 7 | Июль 2016 г. |  | 11.12.2023 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района» напротив дом № 7:  Проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»: повышена жесткость воды, по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-2 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, энтерококк: ОКБ: НВЧ-0,4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл ,по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02  16.09.2019 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  Проба колодезной воды соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»  Проверка воды в колодце у дома № 10 от 30.08.2019 г. Повышена жесткость воды. |
| 10 | Обернишино | нет |  |  |  |  |
| 11. | Михалево | Частные колодцы | - | - | - | - |
| 12. | Лодыгино | - | - | - | - | - |
| 13. | Коровино | колодец | Сентябрь 2020 г. изготовление домика на колодец | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. | 03.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-9 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |
| 14. | Ковалево | нет |  | - | - | - | - |
| 15 | Драчево | Колодец  Колодец у д. № 1 | Строительство  Декабрь 2022 г. | Июль 2016 г. | Июль 2016 г. | 03.09.2015 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по цветности 32 град, при норме не более 30 град, по микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-4 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |
| 16 | Грязки | Колодец, у д. № 10 |  | Ноябрь 2021 г. |  |  |
| 17 | Благинино | Один, для питьевых целей используется водопровод | 01.11.14г. |  |  |  |
| 18 | Укладницы | колодец | Сентябрь 2020 г. изготовление домика на колодец | Июль 2016 г.  Июнь 2022 г. | Июль 2016 г.  Июнь 2022 г. | 11.12.2023 г.Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском района»:  Проба колодезной воды не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по массовой концентрации нитратов 74 мг/дм3., при норме не более 45, микробиологическим показателям, ОКБ: НВЧ-2 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл, энтерококк обнаружено НВЧ-2 в 100 мл, при нормативе – отсутствие в 100 мл по остальным исследованным показателям проба соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 |